## Standardwert
description | Zeitkonstante | Raumlufttemperatur Auslegung Kühlung (Sommer) | Raumlufttemperatur Auslegung Heizen (Winter) | Nettogeschossfläche | Thermische Gebäudehüllfläche | Glasanteil | U-Wert opake Bauteile | U-Wert Fenster | Abminderungsfaktor für Fensterrahmen | Aussenluft-Volumenstrom (pro NGF) | Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration | Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung | Wärmeeintragsleistung Personen (bei 24.0 deg C, bzw. 70 W) | Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung | Wärmeeintragsleistung der Geräte | Vollaststunden pro Jahr (Personen) | Jährliche Vollaststunden der Raumbeleuchtung | Jährliche Vollaststunden der Geräte | Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung
unit | h | deg C | deg C | m^2 | m^2 | % | W/(m^2K) | W/(m^2K) | - | m^3/(m^2h) | m^3/(m^2h) | - | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | h | h | h | -
variable | tau | theta_{a,i,summer} | theta_{a,i,winter} | A_NGF | A_th | f_g | U_op | U_w | F_F | q_{v, e} | q_{v, inf} | eta_{rec, theta} | Phi_P | Phi_L | phi_A | t_P | t_L | t_A | g
1.1 Wohnen Mehrfamilienhaus | 182 | 26 | 21 | 20 | 26 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 8 | 4090 | 1450 | 1780 | 0.5
1.2 Wohnen Einfamilienhaus | 164 | 26 | 21 | 20 | 38 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 0.6 | 0.15 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 8 | 4090 | 1450 | 1780 | 0.5
2.1 Hotelzimmer | 151 | 26 | 21 | 20 | 26 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2.4 | 0.15 | 0.7 | 4.7 | 2.7 | 8 | 3120 | 1150 | 1530 | 0.5
2.2 Empfang, Lobby | 86 | 26 | 21 | 144 | 113 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 7.2 | 0.15 | 0.7 | 4.7 | 2.7 | 8 | 2890 | 3900 | 2990 | 0.5
3.1 Einzel-, Gruppenbüro | 117 | 26 | 21 | 36 | 42 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2.6 | 0.15 | 0.7 | 5 | 15.9 | 7 | 1500 | 1210 | 1930 | 0.5
3.2 Grossraumbüro | 126 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 3.6 | 0.15 | 0.7 | 7 | 12.5 | 10 | 1500 | 1860 | 1930 | 0.5
3.3 Sitzungszimmer | 60 | 26 | 21 | 36 | 42 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 15.9 | 2 | 840 | 660 | 1410 | 0.5
3.4 Schalterhalle, Empfang | 139 | 26 | 20 | 144 | 113 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2.5 | 0.15 | 0.7 | 5.8 | 11 | 4 | 1500 | 1310 | 1930 | 0.5
4.1 Schulzimmer | 72 | 26 | 21 | 70 | 95 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 8.3 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 14 | 4 | 1390 | 1180 | 1770 | 0.5
4.2 Lehrerzimmer | 59 | 26 | 21 | 36 | 64 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 11.6 | 4 | 1090 | 1090 | 1510 | 0.5
4.3 Bibliothek | 88 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 7.2 | 0.15 | 0.7 | 14 | 6.9 | 2 | 1090 | 1240 | 1510 | 0.5
4.4 Hörsaal | 53 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 15 | 0.15 | 0.7 | 35 | 12.5 | 4 | 1390 | 1630 | 1770 | 0.5
4.5 Schulfachraum | 84 | 26 | 21 | 70 | 95 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 6 | 0.15 | 0.7 | 14 | 14 | 4 | 1390 | 1180 | 1770 | 0.5
5.1 Lebensmittelverkauf | 127 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 3.8 | 0.15 | 0.7 | 8.8 | 9.3 | -10 | 1650 | 2670 | 4010 | 0.5
5.2 Fachgeschäft | 127 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 3.8 | 0.15 | 0.7 | 8.8 | 9.3 | 2 | 1650 | 2670 | 3630 | 0.5
5.3 Verkauf Möbel, Bau, Garten | 163 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.7 | 4.7 | 9.3 | 2 | 1550 | 2420 | 3410 | 0.5
6.1 Restaurant | 46 | 26 | 21 | 144 | 169 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 36 | 0.15 | 0.7 | 35 | 6.9 | 2 | 1300 | 2430 | 2250 | 0.5
6.2 Selbstbedienungsrestaurant | 46 | 26 | 21 | 400 | 282 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 18 | 0.15 | 0.7 | 35 | 6.1 | 2 | 750 | 1440 | 1750 | 0.5
6.3 Küche zu Restaurant | 42 | 28 | 20 | 36 | 64 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.7 | 18 | 15.9 | 200 | 2150 | 2310 | 2530 | 0.5
6.4 Küche zu Selbstbedienungsrestaurant | 42 | 28 | 20 | 144 | 127 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.7 | 18 | 12.5 | 200 | 1250 | 1830 | 1730 | 0.5
7.1 Vorstellungsraum | 78 | 26 | 21 | 400 | 494 | N/A | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 10.8 | 2 | 1900 | 3000 | 2300 | 0.5
7.2 Mehrzweckhalle | 61 | 26 | 21 | 400 | 494 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 10.8 | 4 | 2600 | 2770 | 2990 | 0.5
7.3 Ausstellungshalle | 61 | 26 | 21 | 400 | 494 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 10.8 | 7 | 2600 | 2770 | 2900 | 0.5
8.1 Bettenzimmer | 128 | 26 | 22 | 36 | 35 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2.4 | 0.15 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 4 | 7010 | 3020 | 1750 | 0.5
8.2 Stationszimmer | 61 | 26 | 21 | 36 | 21 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.7 | 23.3 | 15.9 | 7 | 3150 | 5480 | 3150 | 0.5
8.3 Behandlungsraum | 80 | 26 | 22 | 36 | 42 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 10 | 0.15 | 0.7 | 6 | 10.8 | 10 | 2960 | 3980 | 3360 | 0.5
9.1 Produktion (grobe Arbeit) | 68 | 30 | 18 | 400 | 494 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 10 | 0.15 | 0.7 | 6 | 10.8 | 10 | 2960 | 3980 | 3360 | 0.5
9.2 Produktion (feine Arbeit) | 68 | 26 | 20 | 400 | 494 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 10 | 0.15 | 0.7 | 4.7 | 14.7 | 10 | 1500 | 1560 | 2440 | 0.5
9.3 Laborraum | 41 | 26 | 21 | 70 | 127 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.7 | 4.7 | 16.2 | 20 | 1500 | 1140 | 2440 | 0.5
10.1 Lagerhalle | 144 | N/A | 18 | 400 | 494 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.15 | 0.7 | 2.3 | 4.8 | N/A | 2960 | 3940 | 3160 | 0.5
11.1 Turnhalle | 102 | N/A | 18 | 600 | 659 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 4.5 | 0.15 | 0.7 | 6 | 10.5 | N/A | 2120 | 1920 | 4270 | 0.5
11.2 Fitnessraum | 76 | 26 | 18 | 144 | 127 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 9 | 0.15 | 0.7 | 12 | 9.9 | 2 | 2900 | 3000 | 5710 | 0.5
11.3 Schwimmhalle | 113 | 30 | 24 | 400 | 494 | 50 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 3.6 | 0.15 | 0.7 | 7 | 11.3 | 2 | 2900 | 2630 | 5710 | 0.5
12.1 Verkehrsfläche | 294 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.7 | N/A | 7 | N/A | 1400 | 2970 | N/A | 0.5
12.2 Verkehrsfläche 24 h | 294 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.7 | N/A | 12.3 | N/A | 2040 | 6440 | N/A | 0.5
12.3 Treppenhaus | 144 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2 | 0.15 | N/A | N/A | 7 | N/A | 1400 | 2970 | N/A | 0.5
12.4 Nebenraum | 242 | N/A | 18 | 20 | 12 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.7 | N/A | 6 | N/A | 1400 | 2170 | N/A | 0.5
12.5 Küche, Teeküche | 49 | N/A | 20 | 20 | 12 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.7 | 35 | 8.9 | 40 | 960 | 1240 | 1430 | 0.5
12.6 WC, Bad, Dusche | 58 | N/A | 21 | 20 | 12 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 16 | 0.15 | 0.7 | N/A | 10.5 | N/A | 1250 | 1240 | N/A | 0.5
12.7 WC | 88 | N/A | 20 | 4 | 6 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 8 | 0.15 | 0.7 | N/A | 17.2 | N/A | 1250 | 2300 | N/A | 0.5
12.8 Garderobe, Dusche | 47 | N/A | 21 | 36 | 21 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.7 | N/A | 9.9 | N/A | 1500 | 1490 | N/A | 0.5
12.9 Parkhaus | 131 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2 | 0.15 | N/A | N/A | 2.9 | 1 | 1750 | 3210 | 2130 | 0.5
12.10 Wasch- und Trockenraum | 137 | N/A | N/A | 36 | 21 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 4 | 0.15 | 0.7 | N/A | 9.9 | 20 | 1750 | 1730 | 1720 | 0.5
12.11 Kühlraum | 768 | 2 | 2 | 36 | 21 | N/A | 0.2 | 1.2 | 0.75 | N/A | 0.15 | N/A | N/A | 5.7 | N/A | N/A | N/A | 3180 | 0.5
12.12 Serverraum | 326 | 26 | 18 | 20 | 14 | N/A | 0.2 | 1.2 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.7 | N/A | 6.6 | 100 | 1750 | N/A | 7010 | 0.5

## Zielwert
description | Zeitkonstante | Raumlufttemperatur Auslegung Kühlung (Sommer) | Raumlufttemperatur Auslegung Heizen (Winter) | Nettogeschossfläche | Thermische Gebäudehüllfläche | Glasanteil | U-Wert opake Bauteile | U-Wert Fenster | Abminderungsfaktor für Fensterrahmen | Aussenluft-Volumenstrom (pro NGF) | Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration | Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung | Wärmeeintragsleistung Personen (bei 24.0 deg C, bzw. 70 W) | Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung | Wärmeeintragsleistung der Geräte | Vollaststunden pro Jahr (Personen) | Jährliche Vollaststunden der Raumbeleuchtung | Jährliche Vollaststunden der Geräte | Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung
unit | h | deg C | deg C | m^2 | m^2 | % | W/(m^2K) | W/(m^2K) | - | m^3/(m^2h) | m^3/(m^2h) | - | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | h | h | h | -
variable | tau | theta_{a,i,summer} | theta_{a,i,winter} | A_NGF | A_th | f_g | U_op | U_w | F_F | q_{v, e} | q_{v, inf} | eta_{rec, theta} | Phi_P | Phi_L | phi_A | t_P | t_L | t_A | g
1.1 Wohnen Mehrfamilienhaus | 258 | 26 | 21 | 20 | 26 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 1 | 0.15 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 4 | 4090 | 1110 | 1780 | 0.5
1.2 Wohnen Einfamilienhaus | 238 | 26 | 21 | 20 | 38 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4 | 4090 | 1110 | 1780 | 0.5
2.1 Hotelzimmer | 217 | 26 | 21 | 20 | 26 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2.4 | 0.15 | 0.8 | 4.7 | 1.7 | 4 | 3120 | 920 | 1530 | 0.5
2.2 Empfang, Lobby | 123 | 26 | 21 | 144 | 113 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 7.2 | 0.15 | 0.8 | 4.7 | 1.7 | 4 | 2890 | 3210 | 2990 | 0.5
3.1 Einzel-, Gruppenbüro | 163 | 26 | 21 | 36 | 42 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2.6 | 0.15 | 0.8 | 5 | 11.6 | 3 | 1500 | 470 | 1930 | 0.5
3.2 Grossraumbüro | 180 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 3.6 | 0.15 | 0.8 | 7 | 9.1 | 4 | 1500 | 1290 | 1930 | 0.5
3.3 Sitzungszimmer | 87 | 26 | 21 | 36 | 42 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 11.6 | 1 | 840 | 250 | 1410 | 0.5
3.4 Schalterhalle, Empfang | 194 | 26 | 20 | 144 | 113 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2.5 | 0.15 | 0.8 | 5.8 | 7.7 | 1.5 | 1500 | 740 | 1930 | 0.5
4.1 Schulzimmer | 104 | 26 | 21 | 70 | 95 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 8.3 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 10.3 | 2 | 1390 | 560 | 1770 | 0.5
4.2 Lehrerzimmer | 86 | 26 | 21 | 36 | 64 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 8.1 | 2 | 1090 | 370 | 1510 | 0.5
4.3 Bibliothek | 127 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 7.2 | 0.15 | 0.8 | 14 | 4.6 | 1 | 1090 | 640 | 1510 | 0.5
4.4 Hörsaal | 77 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 15 | 0.15 | 0.8 | 35 | 9.1 | 2 | 1390 | 1130 | 1770 | 0.5
4.5 Schulfachraum | 121 | 26 | 21 | 70 | 95 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 6 | 0.15 | 0.8 | 14 | 10.3 | 1.5 | 1390 | 560 | 1770 | 0.5
5.1 Lebensmittelverkauf | 183 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 3.8 | 0.15 | 0.8 | 8.8 | 6.5 | -8 | 1650 | 2340 | 4010 | 0.5
5.2 Fachgeschäft | 183 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 3.8 | 0.15 | 0.8 | 8.8 | 6.5 | 1 | 1650 | 2340 | 3630 | 0.5
5.3 Verkauf Möbel, Bau, Garten | 232 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.8 | 4.7 | 6.5 | 1 | 1550 | 2090 | 3410 | 0.5
6.1 Restaurant | 67 | 26 | 21 | 144 | 169 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 36 | 0.15 | 0.8 | 35 | 4.9 | 1 | 1300 | 1680 | 2250 | 0.5
6.2 Selbstbedienungsrestaurant | 67 | 26 | 21 | 400 | 282 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 18 | 0.15 | 0.8 | 35 | 4.1 | 1 | 750 | 1010 | 1750 | 0.5
6.3 Küche zu Restaurant | 62 | 28 | 20 | 36 | 64 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.8 | 18 | 11.6 | 150 | 2150 | 1760 | 2530 | 0.5
6.4 Küche zu Selbstbedienungsrestaurant | 62 | 28 | 20 | 144 | 127 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.8 | 18 | 9.1 | 150 | 1250 | 1580 | 1730 | 0.5
7.1 Vorstellungsraum | 117 | 26 | 21 | 400 | 494 | N/A | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 7.5 | 1 | 1900 | 3000 | 2300 | 0.5
7.2 Mehrzweckhalle | 89 | 26 | 21 | 400 | 494 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 7.5 | 2 | 2600 | 2060 | 2990 | 0.5
7.3 Ausstellungshalle | 89 | 26 | 21 | 400 | 494 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 7.5 | 3 | 2600 | 2060 | 2900 | 0.5
8.1 Bettenzimmer | 179 | 26 | 22 | 36 | 35 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2.4 | 0.15 | 0.8 | 4.7 | 2.9 | 2 | 7010 | 2410 | 1750 | 0.5
8.2 Stationszimmer | 88 | 26 | 21 | 36 | 21 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 12 | 0.15 | 0.8 | 23.3 | 11.6 | 3 | 3150 | 4610 | 3150 | 0.5
8.3 Behandlungsraum | 114 | 26 | 22 | 36 | 42 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 10 | 0.15 | 0.8 | 6 | 7.5 | 5 | 2960 | 2710 | 3360 | 0.5
9.1 Produktion (grobe Arbeit) | 99 | 30 | 18 | 400 | 494 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 10 | 0.15 | 0.8 | 6 | 7.5 | 5 | 2960 | 2710 | 3360 | 0.5
9.2 Produktion (feine Arbeit) | 99 | 26 | 20 | 400 | 494 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 10 | 0.15 | 0.8 | 4.7 | 10.8 | 5 | 1500 | 910 | 2440 | 0.5
9.3 Laborraum | 60 | 26 | 21 | 70 | 127 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.8 | 4.7 | 11.9 | 15 | 1500 | 380 | 2440 | 0.5
10.1 Lagerhalle | 203 | N/A | 18 | 400 | 494 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | N/A | 2960 | 2660 | 3160 | 0.5
11.1 Turnhalle | 145 | N/A | 18 | 600 | 659 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 4.5 | 0.15 | 0.8 | 6 | 7.3 | N/A | 2120 | 1160 | 4270 | 0.5
11.2 Fitnessraum | 110 | 26 | 18 | 144 | 127 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 9 | 0.15 | 0.8 | 12 | 6.9 | 1 | 2900 | 2060 | 5710 | 0.5
11.3 Schwimmhalle | 161 | 30 | 24 | 400 | 494 | 50 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 3.6 | 0.15 | 0.8 | 7 | 7.9 | 1 | 2900 | 1590 | 5710 | 0.5
12.1 Verkehrsfläche | 403 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.8 | N/A | 4.6 | N/A | 1400 | 1000 | N/A | 0.5
12.2 Verkehrsfläche 24 h | 403 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.8 | N/A | 8.3 | N/A | 2040 | 4890 | N/A | 0.5
12.3 Treppenhaus | 153 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2 | 0.15 | N/A | N/A | 4.6 | N/A | 1400 | 500 | N/A | 0.5
12.4 Nebenraum | 325 | N/A | 18 | 20 | 12 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | N/A | 3.9 | N/A | 1400 | 250 | N/A | 0.5
12.5 Küche, Teeküche | 72 | N/A | 20 | 20 | 12 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.8 | 35 | 6 | 30 | 960 | 130 | 1430 | 0.5
12.6 WC, Bad, Dusche | 85 | N/A | 21 | 20 | 12 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 16 | 0.15 | 0.8 | N/A | 7.1 | N/A | 1250 | 130 | N/A | 0.5
12.7 WC | 125 | N/A | 20 | 4 | 6 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 8 | 0.15 | 0.8 | N/A | 11.7 | N/A | 1250 | 460 | N/A | 0.5
12.8 Garderobe, Dusche | 69 | N/A | 21 | 36 | 21 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 20 | 0.15 | 0.8 | N/A | 6.7 | N/A | 1500 | 150 | N/A | 0.5
12.9 Parkhaus | 131 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2 | 0.15 | N/A | N/A | 1.9 | 0.5 | 1750 | 640 | 2130 | 0.5
12.10 Wasch- und Trockenraum | 192 | N/A | N/A | 36 | 21 | 30 | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 4 | 0.15 | 0.8 | N/A | 6.7 | 15 | 1750 | 180 | 1720 | 0.5
12.11 Kühlraum | 1076 | 2 | 2 | 36 | 21 | N/A | 0.1 | 0.9 | 0.75 | N/A | 0.15 | N/A | N/A | 3.7 | N/A | N/A | N/A | 3180 | 0.5
12.12 Serverraum | 478 | 26 | 18 | 20 | 14 | N/A | 0.1 | 0.9 | 0.75 | 2 | 0.15 | 0.8 | N/A | 4.3 | 50 | 1750 | N/A | 7010 | 0.5

## Bestand
description | Zeitkonstante | Raumlufttemperatur Auslegung Kühlung (Sommer) | Raumlufttemperatur Auslegung Heizen (Winter) | Nettogeschossfläche | Thermische Gebäudehüllfläche | Glasanteil | U-Wert opake Bauteile | U-Wert Fenster | Abminderungsfaktor für Fensterrahmen | Aussenluft-Volumenstrom (pro NGF) | Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration | Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung | Wärmeeintragsleistung Personen (bei 24.0 deg C, bzw. 70 W) | Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung | Wärmeeintragsleistung der Geräte | Vollaststunden pro Jahr (Personen) | Jährliche Vollaststunden der Raumbeleuchtung | Jährliche Vollaststunden der Geräte | Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung
unit | h | deg C | deg C | m^2 | m^2 | % | W/(m^2K) | W/(m^2K) | - | m^3/(m^2h) | m^3/(m^2h) | - | W/m^2 | W/m^2 | W/m^2 | h | h | h | -
variable | tau | theta_{a,i,summer} | theta_{a,i,winter} | A_NGF | A_th | f_g | U_op | U_w | F_F | q_{v, e} | q_{v, inf} | eta_{rec, theta} | Phi_P | Phi_L | phi_A | t_P | t_L | t_A | g
1.1 Wohnen Mehrfamilienhaus | 68 | 26 | 21 | 20 | 26 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.3 | N/A | 2.3 | 2.7 | 10 | 4090 | 1450 | 1780 | 0.65
1.2 Wohnen Einfamilienhaus | 56 | 26 | 21 | 20 | 38 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | N/A | 1.4 | 2.7 | 10 | 4090 | 1450 | 1780 | 0.65
2.1 Hotelzimmer | 66 | 26 | 21 | 20 | 26 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 2.7 | 10 | 3120 | 1150 | 1530 | 0.65
2.2 Empfang, Lobby | 47 | 26 | 21 | 144 | 113 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 7.2 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 2.7 | 10 | 2890 | 3900 | 2990 | 0.65
3.1 Einzel-, Gruppenbüro | 61 | 26 | 21 | 36 | 42 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 5 | 15.9 | 15 | 1500 | 1210 | 1930 | 0.65
3.2 Grossraumbüro | 60 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 7 | 12.5 | 19 | 1500 | 1860 | 1930 | 0.65
3.3 Sitzungszimmer | 33 | 26 | 21 | 36 | 42 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 12 | 0.3 | 0.5 | 23.3 | 15.9 | 3 | 840 | 660 | 1410 | 0.65
3.4 Schalterhalle, Empfang | 73 | 26 | 20 | 144 | 113 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 5.8 | 11 | 9.5 | 1500 | 1310 | 1930 | 0.65
4.1 Schulzimmer | 25 | 26 | 21 | 70 | 95 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 8.3 | 0.3 | N/A | 23.3 | 14 | 6 | 1390 | 1180 | 1770 | 0.65
4.2 Lehrerzimmer | 20 | 26 | 21 | 36 | 64 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 12 | 0.3 | N/A | 23.3 | 11.6 | 6 | 1090 | 1030 | 1510 | 0.65
4.3 Bibliothek | 30 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 7.2 | 0.3 | 0.5 | 14 | 6.9 | 3 | 1090 | 1240 | 1510 | 0.65
4.4 Hörsaal | 29 | 26 | 21 | 144 | 127 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 15 | 0.3 | 0.5 | 35 | 12.5 | 6 | 1390 | 1630 | 1770 | 0.65
4.5 Schulfachraum | 42 | 26 | 21 | 70 | 95 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 6 | 0.3 | 0.5 | 14 | 14 | 9.5 | 1390 | 1180 | 1770 | 0.65
5.1 Lebensmittelverkauf | 59 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | -12 | 1650 | 2670 | 4010 | 0.65
5.2 Fachgeschäft | 59 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 3 | 1650 | 2670 | 3630 | 0.65
5.3 Verkauf Möbel, Bau, Garten | 71 | 26 | 20 | 400 | 376 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 9.3 | 3 | 1550 | 2420 | 3410 | 0.65
6.1 Restaurant | 24 | 26 | 21 | 144 | 169 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 36 | 0.3 | 0.5 | 35 | 6.9 | 3 | 1300 | 2430 | 2250 | 0.65
6.2 Selbstbedienungsrestaurant | 25 | 26 | 21 | 400 | 282 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 18 | 0.3 | 0.5 | 35 | 6.1 | 3 | 750 | 1440 | 1750 | 0.65
6.3 Küche zu Restaurant | 23 | 28 | 20 | 36 | 64 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 20 | 0.3 | 0.5 | 18 | 15.9 | 250 | 2150 | 2310 | 2530 | 0.65
6.4 Küche zu Selbstbedienungsrestaurant | 23 | 28 | 20 | 144 | 127 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 20 | 0.3 | 0.5 | 18 | 12.5 | 250 | 1250 | 1830 | 1730 | 0.65
7.1 Vorstellungsraum | 36 | 26 | 21 | 400 | 494 | N/A | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 12 | 0.3 | 0.5 | 23.3 | 10.8 | 3 | 1900 | 3000 | 2300 | 0.65
7.2 Mehrzweckhalle | 32 | 26 | 21 | 400 | 494 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 12 | 0.3 | 0.5 | 23.3 | 10.8 | 6 | 2600 | 2770 | 2990 | 0.65
7.3 Ausstellungshalle | 32 | 26 | 21 | 400 | 494 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 12 | 0.3 | 0.5 | 23.3 | 10.8 | 15 | 2600 | 2770 | 2900 | 0.65
8.1 Bettenzimmer | 54 | 26 | 22 | 36 | 35 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2.4 | 0.3 | N/A | 4.7 | 4.5 | 6 | 7010 | 3020 | 1750 | 0.65
8.2 Stationszimmer | 23 | 26 | 21 | 36 | 21 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 12 | 0.3 | 0.5 | 23.3 | 15.9 | 15 | 3150 | 5480 | 3150 | 0.65
8.3 Behandlungsraum | 30 | 26 | 22 | 36 | 42 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 10 | 0.3 | 0.5 | 6 | 10.8 | 15 | 2960 | 3980 | 3360 | 0.65
9.1 Produktion (grobe Arbeit) | 35 | 30 | 18 | 400 | 494 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 10 | 0.3 | 0.5 | 6 | 10.8 | 15 | 2960 | 3980 | 3360 | 0.65
9.2 Produktion (feine Arbeit) | 35 | 26 | 20 | 400 | 494 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 10 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 14.7 | 15 | 1500 | 1560 | 2440 | 0.65
9.3 Laborraum | 22 | 26 | 21 | 70 | 127 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 20 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 16.2 | 25 | 1500 | 1140 | 2440 | 0.65
10.1 Lagerhalle | 56 | N/A | 18 | 400 | 494 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.3 | N/A | 2.3 | 4.8 | N/A | 2960 | 3940 | 3160 | 0.65
11.1 Turnhalle | 37 | N/A | 18 | 600 | 659 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 0.3 | N/A | 6 | 10.5 | N/A | 2120 | 1920 | 4270 | 0.65
11.2 Fitnessraum | 40 | 26 | 18 | 144 | 127 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 9 | 0.3 | 0.5 | 12 | 9.9 | 3 | 2900 | 3000 | 5710 | 0.65
11.3 Schwimmhalle | 54 | 30 | 24 | 400 | 494 | 50 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 7 | 11.3 | 3 | 2900 | 2630 | 5710 | 0.65
12.1 Verkehrsfläche | 116 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2 | 0.3 | N/A | N/A | 7 | N/A | 1400 | 2970 | N/A | 0.65
12.2 Verkehrsfläche 24 h | 116 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2 | 0.3 | N/A | N/A | 12.3 | N/A | 2040 | 6440 | N/A | 0.65
12.3 Treppenhaus | 116 | N/A | 18 | 20 | 6 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2 | 0.3 | N/A | N/A | 7 | N/A | 1400 | 2970 | N/A | 0.65
12.4 Nebenraum | 120 | N/A | 18 | 20 | 12 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | N/A | N/A | 6 | N/A | 1400 | 2170 | N/A | 0.65
12.5 Küche, Teeküche | 16 | N/A | 20 | 20 | 12 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 20 | 0.3 | N/A | 35 | 8.9 | 50 | 960 | 1240 | 1430 | 0.65
12.6 WC, Bad, Dusche | 19 | N/A | 21 | 20 | 12 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 16 | 0.3 | N/A | N/A | 10.5 | N/A | 1250 | 1240 | N/A | 0.65
12.7 WC | 35 | N/A | 20 | 4 | 6 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 8 | 0.3 | N/A | N/A | 17.2 | N/A | 1250 | 2300 | N/A | 0.65
12.8 Garderobe, Dusche | 15 | N/A | 21 | 36 | 21 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 20 | 0.3 | N/A | N/A | 9.9 | N/A | 1500 | 1490 | N/A | 0.65
12.9 Parkhaus | 122 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 0.8 | 1.5 | 0.75 | 2 | 0.3 | N/A | N/A | 2.9 | 2 | 1750 | 3210 | 2130 | 0.65
12.10 Wasch- und Trockenraum | 53 | N/A | N/A | 36 | 21 | 30 | 0.8 | 1.5 | 0.75 |  | 0.3 | N/A | N/A | 9.9 | 25 | 1750 | 1730 | 1720 | 0.65
12.11 Kühlraum | 198 | 2 | 2 | 36 | 21 | N/A | 0.8 | 1.5 | 0.75 |  | 0.3 | N/A | N/A | 5.7 | N/A | N/A | N/A | 3180 | 0.65
12.12 Serverraum | 117 | 26 | 18 | 20 | 14 | N/A | 0.8 | 1.5 | 0.75 |  | 0.3 | 0.5 | N/A | 6.6 | 150 | 1750 | N/A | 7010 | 0.65